设计说明

一、 工程概况：

本工程为铺设开发区北区至南区污水管网项目（同仁堂污水管网），受甲方的委托，我单位进行对同仁堂污水管网的设计。

二、 排水工程设计

- （一）排水现状

- 无现状排水管道

- （二）排水管道设计概况

1、收水范围

污水收集周围厂区污水，排入污水处理站及污水管网

2、平面位置、管径

污水管道采用De315聚乙烯PE100级管（1.0MPa)，开槽施工。

3、管材、接口与基础

- 设计管道采用De315聚乙烯PE100级管，1.0MPa。一般地质的基础采用15cm中粗砂基础，如地质不良应采用20cm中粗砂基础, 做法见国标图06MS201-2-总说明、54。

- 聚乙烯PE100级管采用热熔连接，连接时应采用相应的专用连接工具，连接时严禁明火加热 PE给水管属于柔性管材，管道偏移10度以内可以不设弯头进行小角度偏转。

- （三）道路破除及恢复

混凝土路面拆除及恢复结构为：18cm C30水泥混凝土面层+2×18cm水泥稳定碎石基层+16cm水泥稳定土底基层。水泥混凝土面层28d龄期的抗弯拉强度标准值不小于4.5Mpa；路面每5米长设置一道横缝，水泥路面应洒水养生，并用塑料膜养护，水泥混凝土路面结构施工及养护需满足相关规范要求。

绿化为路侧绿带，拆除后按原状恢复

涉及拆除及恢复区域的绿化树种以乔木偏多，并有地被及草坪，换营养土50cm，养护期一年，具体工程量以现场为准。涉及拆除及恢复区域的苗木种类分列如下：

乔木：白蜡胸径8cm，高度5米，冠幅3米，共计40株

地被：麦冬，大叶黄杨球，共计179平方米

（四）.附属构筑物

1、检查井

- De315的管段采用Φ1400的地面操作砖砌圆形立式闸阀井，做法详见图集07MS101-2-14,采用Φ1200砖砌圆形排气阀井，详见图集07MS101-2-52。采用φ800砖砌圆形排泥井，详见图集07MS101-2-58。管道节点J-9新建消能井，尺寸为2200*2200，做法参见图集06MS201-3-45。污水经消能井后排入现状φ900污水检查井。

检查井如在绿化带内须高出地面100mm。

检查井内应有多角防跌落设施。

防坠落装置要求：在井筒壁(距离井顶 100mm)安装膨胀螺栓 6 根，均匀分布，材质为 304 不锈钢，螺杆直径 10 毫米，长度 100 毫米，再将防坠网挂在膨胀螺栓钩上。网体、边绳为高强度聚乙烯材料；网体的网绳直径≥8 毫米，边绳直径≥12 毫米，网孔直径≤80 毫米，承重不低于 250 千克。

3、井盖

检查井井盖采用φ700铸铁井盖（绿化带内为轻型，道路上为重型）。采购的检查井井盖式样、规格及性能应满足国家标准和当地市政主管部门的现行有关规定。为避免井周沉降，井筒采用反开槽法施工。

- 智能一体化预制泵站

智能一体化预制泵站为污水泵站，污水经由一体化泵站后由管网输送至现状污水井中。

日处理量为3600m3/d,泵站内设三台水泵，两用一备。泵站地面标高107.00m，进水管管底标高104.50m，出水管管中心标高105.20m。泵站进水管管径为DN500，出水管管径为3*DN300。泵站设计按水泵每小时允许起停≥6次；

泵站筒体内配3台潜水电泵。单泵设计参数为Q＝75m3/h，H＝11.5m，N＝7.5kW。采用高效潜水排污泵。

- （五）、排水管道施工概要

1.沟槽开挖、支撑等按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）要求进行。

2.回填夯实时不得损坏管子，也不能造成管子移位。回填操作严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）要求进行。

3.施工前，应仔细研究地质情况，并详细了解地下、地面管线（缆）情况，在施工过程中，须有充分的安全措施。

- （六）、工程检查验收

压力管道施工完成后必须做水压实验。

“水压”实验通过后依据实验数据方可按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）执行验收。

水压实验：

（1）管道试压前应进行充水浸泡时间不应少于24h。

（2）水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍，且不小于0.8Mpa，不得将气压试验代替水压试验。

（3）管道水压试验长度不宜大于1000m，对中间设有附件的管段水压试验分段长度不宜大于500m。

（4）试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件系统，包含的各类阀门应处于全开状态。

（5）预实验阶段：将管道内水压缓缓升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水升压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。主试验阶段：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力下降不超过0.02MPa时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，并进行外观检查若无漏水现象，则水压试验合格。

三、施工注意事项：

1、本工程设计标高均为绝对标高。

2、施工中应严格遵守各项施工规程及相应规范。

3、设计路面与检查井、旧路面必须连接平顺，施工前请复测新旧路面及与之相接的旧路面标高、位置，并请复测（核）与之相接的相交路面标高、位置，如有问题，请及时与设计单位联系。

4、施工单位在施工前应先复核（测）设计雨水管道下游需接入的现状（如有）雨水管道高程，如有问题，请及时与设计单位联系。施工应从管道下游向上游推进。

5、因现状地下管线情况不明，施工前应先探明与设计管道交叉的地下管线的具体位置、管径、高程，核实是否冲突，若发现有与设计管道冲突的地下管线，请及时与设计单位及有关单位联系协商解决。施工中注意保护其它相交管线。

6、在路面下的新建管线沟槽回填土要分层碾压，按压实度要求碾压或夯实。

7.本图纸经由图审机构审查合格和相关行政机关批准后方可施工。

8、未尽事宜请按现行有关规范规定执行。

四、主要工程数量表:

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯PE100级管（1.0MPa)De315 | 米 | 1560 |  |
| 2 | 阀门井(De315)Φ1400 | 座 | 4 |  |
| 3 | 排气井Φ1200 | 座 | 1 |  |
| 4 | 排泥井Φ800 | 座 | 1 |  |
| 5 | 闸阀DN300 | 个 | 4 |  |
| 6 | 消能井 | 座 | 1 |  |
| 7 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN500 管道环刚度≥10.0KN/M2 | 米 | 5 |  |
| 8 | 圆形污水模块式检查井φ900(DN500) | 座 | 1 |  |
| 9 | 占用耕地 | 平方米 | 7452 |  |
| 10 | 破除及恢复混凝土面积 | 平方米 | 150 |  |
| 11 | 一体化预制泵站 | 座 | 1 |  |
| 12 | 拆除及恢复绿化面积 | 平方米 | 179 |  |

注：施工及预算方需反复核实工程量

附         表

| 编号 | 名 称 | 图 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖砌圆形立式闸阀井 | 07MS101-2 |  |
| 2 | Φ1200排气井 | 07MS101-2 |  |
| 3 | Φ1000排泥井 | 07MS101-2 |  |
| 4 | Φ800排泥井 | 07MS101-2 |  |
| 5 | Φ1400砖砌圆形立式闸阀井盖板配筋图 | 07MS101-2 |  |
| 6 | Φ2000砖砌圆形立式闸阀井盖板配筋图 | 07MS101-2 |  |
| 7 | Φ1200排气井盖板配筋图 | 07MS101-2 |  |
| 8 | Φ1000排泥井盖板配筋图 | 07MS101-2 |  |
| 9 | Φ800排泥井盖板配筋图 | 07MS101-2 |  |
| 10 | 塑钢踏步详图 | 07MS101-2 |  |
| 11 | 混凝土模块式排水检查井 编制总说明 | 12S522 |  |
| 12 | 圆形排水检查井尺寸表 | 12S522 |  |
| 13 | 混凝土模块参数表 | 12S522 |  |
| 14 | 圆形排水检查井流槽形式图 | 12S522 |  |
| 15 | Φ700-Φ800圆形污水检查井 | 12S522-20 |  |
| 16 | Φ900-Φ1500圆形污水检查井 | 12S522-22 |  |
| 17 | 圆形污水检查井组砌图 | 12S522-23 |  |
| 18 | 污水检查井踏、步脚窝位置 | 12S522-98 |  |
| 19 | 踏步详图 | 12S522-101 |  |
| 20 | 检查井踏步安装图 | 12S522-99 |  |
| 21 | 圆形管道穿墙做法大样图 | 12S522-16 |  |
| 22 | Φ900-φ1500圆形沉泥井 | 12S522-26 |  |
| 23 | 埋地塑料排水管道基础及沟槽宽度 | 06MS201-2 |  |
| 24 | 混凝土模块式排水检查井 | 12S522 |  |
|  | 参照规范 |  |  |
| 1 | 《室外排水设计规范》 | GB50014-2006（2016） |  |
| 2 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |  |
| 3 | 《给水排水管道工程结构设计规范》 | GB50332-2002 |  |
| 4 | 《室外给水排水和热力燃气工程抗震设计规范》 | GB50032-2003 |  |
| 5 | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统》第2部分管材 | GB/T 13663.2-2018 |  |
| 6 | 《管材焊接标准》 | GB/T19810-2016 |  |
| 7 | 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 | CJ/T 123-2016 |  |
| 8 | 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》 | CJ/T124-2016 |  |

注: 1. 06MS201—《国家建筑标准设计图集/市政排水管道工程及附属设施》

- 07MS101-2—《室外给水管道附属构筑物》

- 12S522—《国家建筑标准设计图集/混凝土模块式排水检查井》

在参照图集12S522时，图集中 雨水、污水检查井灌孔混凝土强度等级和抗渗等级均被替换为C25,P6。 底板混凝土强度等级替换为：雨水检查井为C25,P6,污水检查井为C25,P6;垫层混凝土强度等级为C15。原图集中钢筋Φ-HRB335被替代为Φ-HRB400。

4.污水（雨水）管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭”

5.由于目前其他管线规划设计暂无成果资料，给水管道与其他性质管道垂直与水平交叉时最小净距应满足《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016)中附录B的要求

6. 雨水、污水管道已由厂家依据《给水排水管道工程结构设计规范》GB50332-2002第4.2.2条、4.2.11条、4.3.2条等的要求，进行强度计算、管壁截面的环向稳定性计算、竖向变形验算等

7. 管道已由厂家依据《室外给水排水和热力燃气工程抗震设计规范》GB50032-2003第1.0.3条规定，进行抗震设计；已按照5.1.11条、5.5.2条、5.5.3条、5.5.4条、10.1.2条等的规定进行抗震变位、位移量和应变的计算、验算。